## стр.1
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 2017 год ООО "Омскгазсеть"
№ п/п | Наименование газораспредели-тельной сети | Зона входа в газораспредели-тельную сеть | Зона выхода из газораспредели-тельной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сеть газораспределения Советского административного округа | 1. ГРС-1; | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | Получение технических условий подключения объектов к газораспределительным сетям в соотвеьствии с Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" | Предоставление в газораспределительную организацию пакета разрешительных документов для получения технических условий. Рассмотрение пропускной способности газовых сетей, обеспечивающих подачу газа потребителю | Проверка готовности объекта к проведению работ по присоедине- нию к газораспредели- тельной сети | Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, средств ЭХЗ, котлована для производства работ | Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости) | Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени производства работ по присоединению газопровода, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее, чем за 3 суток до начала работ
|  |  |  | Разработка на основании технических условий проектной документации на газификацию объекта | Выполнение проектной документации. Согласование проектной документации заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке | Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здания от внутренних газопроводов; организация проветривания котлованов для врезки; подготовка места врезки; установка манометров и продувочных свечей; опрессовка воздухом давлением 0,02МПа присоединяемого газопровода | Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС; подготовка инструментов и механизмов; изготовление узлов присоединения; обеспечение наличия транспортных средств и компрессоров; оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ
|  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | Оформление разрешения на строительство Осуществление в процессе строительства государственного строительного надзора. Заключение договора на проведение технического надзора за строительством объекта | Выполнение работ по присоединению объекта | Выполнение работ по фактическому присоединению объекта
|  |  |  | Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта - наружного газопровода | Создание комиссии для приемки законченного строительством наружного газопровода и газового оборудования. Оформление "Акта приемки законченного строительством газопровода" | Пуск газа | Продувка газом присоединяемого газопровода
|  |  |  | Осуществление мероприятий по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключение договора на выполнение работ по присоединению объекта к газораспределительной сети | Заключительные работы | Проверка герметичности сварных швов врезки; обход трассы присоединенного газопровода; выполнение изоляции газопровода в месте присоединения; засыпка котлована в месте присоединения; включение средств ЭХЗ; отметка в наряда на газоопасные работы Оформление документации по присоединению объекта к газораспределительной сети
|  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией
2 | Сеть газораспределения Ленинского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же
3 | Сеть газораспределения Центрального административного округа | ГРС-3: от выходного фланца задвижки Ду1000 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же
4 | Сеть газораспределения Кировского административного округа | ГРС-5 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же
5 | Сеть газораспределения Октябрьского административного округа | ГРС-4 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Промышленными предприятиями 2. Коммунально-бытовыми предприятиями 3. Частными лицами 4. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же
6 | Сеть газораспределения с. Красноярка | от ГРС-14: 1. от места врезки в газопровод диаметром 63*5,8 ПЭ школы-интерната у ПК 2+29,0; 2. к газопроводу Д63 к котельной "Инфрост" у ПК 26 | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же
7 | Сеть газораспределения с. Розовка | от ГРС-18: 1.в подземный распределительный газопровод природного газа в п. Дачный на 42 км по Черлакскому тракту (полиэтилен Д63) на ПК 2+25,0; | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами 2. Смежными ГРО | то же | то же | то же | то же | то же | то же